| ICS | 13.220.01 |
| --- | --- |
| CCS | C 80 |

4413

惠州市地方标准

DB 4413/T XXXX—XXXX

废气收集处理设施安装维护消防安全指南

Fire safety guide for installation and maintenance of exhaust collection and treatment facilities

（本草案完成时间：8月2日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

惠州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由惠州市消防救援支队提出并归口。

本文件起草单位：惠州市消防救援支队、惠州市生态环境局、惠州市应急管理局。

本文件主要起草人：

引言

近年来，随着国家对生态环境治理的不断深入，环保设施逐渐增多，由环保设备设施引发的消防安全事故呈现多发趋势，2022年以来全国发生多起由环保设备设施引发的火灾、爆炸等事故，事故暴露出部分环保设施在设计、安装、维护等环节不规范、管控不到位等突出问题，教训十分深刻。 2022年12月26日，国务院安委会办公室、生态环境部、应急管理部印发《关于进一步加强环保设备设施安全生产工作的通知》，要求督促企业落实主体责任，强化环保设备设施安全运行管理，将环保设备设施安全作为行业领域安全工作的重要内容。

废气收集处理设施是环保设施的重要组成部分，废气种类繁多，成分复杂多变，浓度波动大，处理工艺众多，在废气收集处理过程中，存在一定的安全风险，如果不进行有效的实施控制，就有引发火灾、爆炸等消防安全风险。企业在废气收集处理设施的安装维护过程中，未实施消防安全的有效控制措施是引发消防安全事故的重要因素之一。

本文件针对废气收集处理设施(3.1)，提出了使用单位在设计安装、维护保养过程中的消防安全技术措施的建议，有助于指导相关单位在安装维护废气收集处理设施时的具体应用，消防安全相关内容得到充分的考虑，夯实企业消防安全基础，提升消防安全管理水平，以实现废气收集处理设施在使用过程中的消防安全目标。

废气收集处理设施安装维护消防安全指南

范围

本文件提供了废气收集处理设施安装维护消防安全的术语和定义、缩略语、总则、设计安装、维护保养、动火作业安全管理、消防安全管理与应急处置的建议。

本文件适用于废气收集处理设施(3.1)设计安装、维护保养等过程中消防安全的管理。

本文件不适用于石油化工、垃圾焚烧、发电等行业的废气收集处理设施。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3836.4  爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

GB 3836.14  爆炸性环境 第14部分：场所分类 爆炸性气体环境

GB/T 5226.1 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T 5907.1  消防词汇 第1部分：通用术语

GB/T 13347  石油气体管道阻火器

GB 15577  粉尘防爆安全规程

GB/T 15605  粉尘爆炸泄压指南

GB/T 15930  建筑通风和排烟系统用防火阀门

GB 17269  铝镁粉加工粉尘防爆安全规程

GB 25201  建筑消防设施的维护管理

GB/T 29639  生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则

GB 32276  纺织工业粉尘防爆安全规程

GB/T 38315  社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则

GB/T 40248 人员密集场所消防安全管理

GB 50016  建筑设计防火规范

GB 50019  工业建筑供暖通风与空气调节设计规范

GB 55036 消防设施通用规范

GB 55037 建筑防火通用规范

GB 50140  建筑灭火器配置设计规范

GB 50187  工业企业总平面设计规范

GB 50231  机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB 50243  通风与空调工程施工质量验收规范

GB 50974 消防给水及消火栓系统技术规范

GB 51401 电子工业废气处理工程设计标准

HJ 1093 蓄热式燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2000   大气污染治理工程技术导则

HJ 2026  吸附法工业有机废气治理工程技术规范

HJ 2027 催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范

术语和定义

GB/T 5907.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

废气收集处理设施 exhaust collection and treatment facilities

对工业企业、餐饮场所工艺设备排放的废气通过收集后，采用物理、化学、生物等方法对废气进行处理的设施。包括有机废气、粉尘等收集处理的设施。废气收集处理设施包括收集设施、处理设施（包括但不限于吸收设施、吸附设施、燃烧和催化净化等设施）、排放设施以及相关的电气设备、配电线路等。常见的废气处理设施有油烟净化设备、静电除尘设备、催化燃烧设备、喷淋塔、活性炭吸附装置、等离子净化设备、光氧催化设备、光离复合设备等。

丙类厂房  class C factory building

是火灾危险性分类中的一种，厂房生产中使用或产生的物质闪点大于等于60℃的液体或可燃固体，则该厂房火灾危险性为丙类厂房。

动火作业 hot work

在工业企业、餐饮场所的废气收集处理设施上或周围进行电焊、气焊(割),喷灯、电钻、砂轮、喷砂机等可能产生火焰、火花或炽热表面的非常规作业。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

RTO：蓄热式热力焚化炉（Regenerative Thermal Oxidizer）

RCO：蓄热式催化燃烧法(Regenerative Catalytic Oxidation)

CO: 催化氧化器(Catalytic Oxidizer)

总则

废气收集处理设施的消防安全管理以防止发生火灾、减少火灾危害、保障人身和财产安全为目标。

废气收集处理设施的设计、安装和维护符合国家相关标准和规定，排放污染物达到国家及地方污染物排放标准要求。

废气收集处理设施使用单位建立健全“安全自查、隐患自除、责任自负”的自我管理机制，按照“谁使用、谁负责”的原则，明确消防安全管理人，落实消防安全责任制度和岗位职责。

废气收集处理设施使用单位遵守各项法律法规，对废气收集处理设施进行消防安全检查，加强人员消防安全宣传教育，开展有针对性的培训和应急疏散演练。

设计安装

废气收集处理设施的设计、安装按照GB 3836.14、GB 50019、GB 51401、GB 50231、GB 50243 、HJ 1093、HJ 2000、HJ 2026、HJ 2027等规定进行设计，并纳入使用单位的消防系统总体设计。

废气收集处理设施的场址选择尽可能减少有害气体、噪音等对环境造成的影响，选址与平面布置参照GB 50187及GB 50016的规定执行。

消防通道、防火间距的设计、消防设施及消防栓等消防设施、建设防火设计等按GB 50016、GB 50036、GB 50037、GB 50947的规定实施。

废气收集处理设施需考虑消防栓的保护半径因素，废气收集处理设施位置安装在厂房外部或顶楼的，宜设置室外消火栓系统、消防软管卷盘或轻便消防水龙。移动式灭火器的配置可参考GB 55036、GB 50140。

废气收集处理设施宜采用密闭罩，且考虑集气罩的吸气口位置和风速，避免集气罩吸气的气流受到周围气流的干扰影响。

废气收集处理设施建议设置与生产工艺联动的启闭阀门，在工艺生产前先开启阀门，工艺生产结束后再关闭阀门。根据废气的性质，阀门采用不燃材料或难燃材料，且具备良好的密封性能,以防止废气泄漏。

废气收集处理设施需考虑防火、防爆、防漏电和防泄漏等因素，宜有事故自动报警装置。处理高温废气的设施宜设计过热保护功能或安装温度指示设备，温度超过报警温度时，自动报警装置启动，并启动降温装置或采取降温措施。处理高压废气的设施宜安装压力指示设备和泄压设备。处理易燃易爆废气设施的风机、电机及电气设备等设施需符合GB/T 3836.4的规定。

粉尘类处理设施的设计、安装按照GB 15577、GB/T 15605、GB 17269、GB 32276等相关标准的规定实施。

在设计废气收集处理设施排放系统时，充分考虑控制废气收集处理设施内火灾烟气的蔓延、保障人员安全疏散、有利于消防救援等相关因素。

废气收集处理设施的管道建议采用不燃材料，如金属类管道。有腐蚀性的废气使用PP、PVC等材质管道时，建议采用难燃材料。建议现有使用单位对管道采用的材料进行自查，不符合该条的管道材料规定时，及时对管道进行升级改造。

防火阀的安装能满足漏烟量和耐火性能要求，起到隔烟阻火作用。

防火阀需满足以下要求：

防火阀符合GB 15930的要求，宜选用气动式控制阀，且具备手动关闭方式；

活性炭箱体前后端设有防火阀的，宜与箱体内水喷淋系统、运行系统风机联锁。涉及燃烧法（RTO、RCO、CO等工艺）处理系统进风口风机后端、焚烧炉前端设置符合GB/T 13347规定的阻火器。废气收集处理设施的管道每隔12 m宜设置一个消防口，便于观察和扑救水灾，消防口宜采用安全玻璃等不燃性材料。

废气收集处理设施配套的电气设备按GB/T 5226.1的规定，配有漏电及短路保护装置，电气安全保护装置能正常运行。

废气收集处理设施宜有清晰、牢固的标识牌。建议标识牌采用喷涂方式或采用不燃性材料粘贴固定，标识可设置在与废气收集处理设施上或邻近的醒目位置，如喷淋塔主体或附近的墙面、地面上、排烟口附近适当位置、管道主体上或地面上，设置的标识的距离以能保持视觉连续为原则。标识内容包含废气种类、处理工艺、安装、维护与拆卸注意事项、紧急联系人等信息。

维护保养

废气收集处理设施纳入使用单位的设备设施维护保养计划。

使用单位制定废气收集处理设施的运行、维护、维修和拆卸等相关操作规程，建立废气收集处理设施运行状况的台账制度。

废气收集处理设施进行定期检查、维护保养和更换必要的部件和材料，并做好相关记录。

消防设备设施的维护按照GB 25201实施。

产生粉尘类企业定期检查除尘系统，按企业规模及粉尘的类别每年或每半年检查管道内残留物质，并及时清理粉尘，避免除尘管道内和作业现场残留粉尘集聚。

餐饮企业根据规模大小及实际情况，制定烟道清洗周期，定期清洗烟道。宾馆、餐饮场所、医院、学校等人员密集场所厨房的烟道按GB/T 40248的规定至少每季度清洗一次。

根据废气收集处理设施的实际情况，结合废气种类及废气处理工艺，制定废气收集处理设施的维护周期、清理周期、污染物处理方法等。不具备维护保养能力的企业可通过聘请第三方环保专业机构进行维护管理，实施专业化管理。

建议淘汰运行3年以上的UV光解设备，更换为二级处理活性炭吸附、蓄热热力燃烧(RTO)、蓄热催化燃烧(RCO)等高效处理工艺。现有使用单位对该条规定进行自查，不符合时，建议使用单位及时更换设备。

使用单位对废气收集处理设施进行周期性的安全检查，及时消除火灾隐患，检查内容包括但不限于以下内容：

- 废气收集处理设施及相关附件是否老化；

电线插头是否松动、设备与设备的连接是否异常；

管道是否破损或漏气，管道内的残留物是否及时清理；

阻火器、自动降温装置、压力报警、泄爆片是否故障或失效；

串联的抽风机与排风机是否故障或失效；

喷淋塔的防泄漏措施是否故障或失效；

活性碳是否定期并足量更换；

UV光解设备是否故障或失效；

废气收集处理设施及相关附件是否存在积水、漏水、漏电等异常情况。

动火作业安全管理

拆除废气收集处理设施前，需查明其内部介质危险特性、工艺条件及其管道布置走向,并根据所要拆除设备的情况制定安全防护措施。

在废气收集处理设施进行动火作业是引发火灾的风险较高，使用单位宜识别动火作业的危险源，制定相应的防火分隔措施和安全应急措施。

使用单位内部需落实动火作业审批，作业人员持证上岗。动火作业需有专人监护,作业前需清除动火现场及周围的可燃物并采取有效防火分隔措施，并配备消防器材，满足作业现场应急需求。

动火作业前，建议对设施内的残留物进行清洗或清理，对周围可能泄漏易燃、可燃的物料、设备等，采取防火分隔措施。动火作业时，不宜使用产生外露火焰的工具。动火作业完毕后清理现场，确认无遗留火种后方可离开。

废气收集处理设施涉及可燃性粉尘环境的动火作业需满足GB 15577要求。

消防安全管理与应急处置

消防安全管理

使用单位的消防安全管理、防火巡查、火灾隐患整改、消防档案、消防安全宣传教育和培训按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》等有关国家相关规定执行。

应急处置

使用单位的灭火和应急疏散预案编制、培训及演练按照GB/T 38315及GB/T 29639的规定执行。